## Dätwyler
[8 empty] | (N)HXH E30 | [5 empty] | (N)HXH E30-E60 | ohne und mit B2ca | [7 empty] | (N)HXH E90 | ohne und mit B2ca | [7 empty] | JE-H(St)H…Bd. E30-E90
Kabel Hersteller | Tragsystem Hersteller | Prüfzeugnis | Ausstellungsdatum | Geltungsdauer bis | Verlegeart | Typ, Abstand, Gewicht | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E30 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E30 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E60 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E90 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E30 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E60 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E90 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E30 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E60 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 20.5 | Sammelhalterungen Hermannschelle S Decke und Wand ( a = 800 mm), (Kabelgewicht g = 3 kg/m | [21 empty] | 20.5 | n x 2 x 0.8 | E30 | 20.5 | n x 2 x 0.8 | E60
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 20.4 | Sammelhalterungen Hermannschelle Decke und Wand ( a = 800 mm), (Kabelgewicht g = 3 kg/m | [21 empty] | 20.4 | n x 2 x 0.8 | E30 | 20.4 | n x 2 x 0.8 | E60
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 20.3 | Sammelhalterungen Hermannschelle S Decke und Wand ( a = 600 mm), (Kabelgewicht g = 3 kg/m | [21 empty] | 20.3 | n x 2 x 0.8 | E30 | 20.3 | n x 2 x 0.8 | E60 | 20.3 | n x 2 x 0.8 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 20.1 | Sammelhalterungen Hermannschelle Decke und Wand (a = 500 mm), (g = 5 kg/m | [21 empty] | 20.1 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 20.2 | Sammelhalterungen Hermannschelle Decke und Wand ( a = 600 mm), (Kabelgewicht g = 3 kg/m | [21 empty] | 20.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 20.2 | n x 2 x 0.8 | E60 | 20.2 | n x 2 x 0.8 | E90
Dätwyler | Dätwyler Normtragkonstruktionen DIN4102-12 | P-MPA-E-03-043 P-MPA-E-04-019 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 1-4 | 1 Kabelrinnenverlegung 2 Kabelleiterverlegung 3 Einzelverlegung mit Einzelschellen oder Bügelschellen ohne Langwannen 4 Einzelverlegung mit Bügleschellen und Langwannen |  |  |  | 1-4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 2-4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 1-4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1-4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1-4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 / P-MPA-E-04-019 | 2019-12-09 | 2024-12-08 | 2.1-2.2 | Gitterrinnen Typ Dätwyler (a<800mm) (b<200mm) (g<10kg/m) |  |  |  | 2.1-2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 2.1-2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 2.1-2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 2.1-2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 2.1-2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 P-MPA-E-04-019 | 2019-12-09 | 2024-12-08 | 4.1-4.3 | Einzelverlegung SAS, TSD, ESS |  |  |  | 4.1-4.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 4.1-4.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 4.1-4.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 4.1-4.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 4.1-4.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 P-MPA-E-04-019 | 2019-12-09 | 2024-12-08 | 5.1-5.3 | Einzelverlegung in halogenfreiem Kabelschutzrohr |  |  |  | 5.1-5.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 5.1-5.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 5.1-5.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 5.1-5.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 5.1-5.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-04-019 | 2019-12-09 | 2024-12-08 | 7.1-7.2 | Bündelverlegung SAS, TSD, ESS |  |  |  | 7.1-7.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 7.1-7.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 7.1-7.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 7.1-7.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 7.1-7.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-04-019 | 2019-12-09 | 2024-12-08 | 8.1-8.3 10 | Bündelverlegung in halogenfreiem Kabelschutzrohr |  |  |  | 8.1-8.3 10 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 8.1-8.3 10 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 8.1-8.3 10 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 8.1-8.3 10 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 8.1-8.3 10 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-04-019 P-MPA-E-03-043 | 09.12.2019 18.12.2019 | 08.12.2024 17.12.2024 | 9 13.1 | Bündelverlegung mit DHUD Hermannschelle S (a<800mm) (g<3kg/m) |  |  |  | 9 13.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 9 13.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 9 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 9 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 9 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-04-019 P-MPA-E-03-043 | 09.12.2019 18.12.2019 | 08.12.2024 17.12.2024 | 10 14.1 | Bündelverlegung mit DHUD Hermannschelle S (a<800mm) (g<6kg/m) |  |  |  | 14.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 14.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 10 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 10 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 10 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-04-019 P-MPA-E-03-043 | 09.12.2019 18.12.2019 | 08.12.2024 17.12.2024 | 11,12 19,20 | Verbindungselemente Hercules- Kasten |  |  |  | 11,12 19,20 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 11,12 19,20 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 11,12 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 11,12 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 11,12 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-04-019 P-MPA-E-03-043 | 09.12.2019 18.12.2019 | 08.12.2024 17.12.2024 | 13 21 | Kabelverbindungsmuffe SMH / SMHC |  |  |  | 13 21 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 13 21 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 13 21 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 13 21 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 13 21 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-04-019 P-MPA-E-03-043 | 09.12.2019 18.12.2019 | 08.12.2024 17.12.2024 | 14 22 | Brandschutzdose |  |  |  | 14 22 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 14 22 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 14 22 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 14 22 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 14 22 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 2.1-2.2 | Gitterrinnen Typ Dätwyler GR (a<800m) (b>200m) (g<10 kg/m) |  |  |  | 2.1-2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 2.1-2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 4.1-4.6 | Einzelverlegung SAS, TSD, ESS |  |  |  | 4.1-4.6 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 4.1,4.3,4.5 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 5.1-5.6 6.1-6.6 | Einzelverlegung im halogenfreien Kabelschutzrohr Einzelverlegung im Aluminium Kabelschutzrohr |  |  |  | 5.1-5.6 6.1-6.6 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 5.1,5.3,5.5 6.1,6.3,6.5 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 P-MPA-E-06-030 | 18.12.2019 27.06.2018 | 17.12.2024 26.06.2023 | 7.1-7.3 18.1-18.2 | Einzelverlegung im Stahlpanzerrohr |  |  |  | 7.1-7.3 18.1-18.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 P-MPA-E-06-030 P-MPA-E-04-019 | 18.12.2019 27.06.2018 09.12.2019 | 17.12.2024 26.06.2023 08.12.2024 | 8 19.1 6 | Einzelverlegung Unterputz Tiefe >15mm Befestigung <1200mm DIN 4102-12:1998-11 |  |  |  | 8 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 8 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 6 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 6 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 6 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 19.1 | n x 2 x 0.8 | E30 | 19.1 | n x 2 x 0.8 | E60 | 19.1 | n x 2 x 0.8 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 9.1-9.6 | Bündelverlegung Einzel- und Bündelverlegung |  |  |  | 9.1-9.6 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 9.1,9.3,9.5 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 10.1-10.6 11.1-11.6 | Bündelverlegung im halogenfreien Kabelschutzrohr Bündelverlegung im Aluminium Kabelschutzrohr |  |  |  | 10.1-10.6 11.1-11.6 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 10.1,10.3,10.5 10.1,11.3,11.5 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 12.1-12.3 | Bündelverlegung im Stahlpanzerrohr |  |  |  | 12.1-12.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [15 empty] | 18.1-18.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 18.1-18.2 | n x 2 x 0.8 | E60 |  | n x 2 x 0.8 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 15.1 | Bündelverlegung mit Dätwyler Sammelhalterungen SHD (a<500mm) (g<5 kg/m) |  |  |  | 15.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 16.1 | Bündelverlegung mit Sammelhalterung HeDra E (a<600mm) (g<2.5 kg/m) |  |  |  | 16.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 17.1-17.2 | Bündelverlegung im Stahlblechkanal LLK60.100 |  |  |  | 17.1-17.2 | n x 1.5-16 mm2 | E30 | 17.1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E60
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 9.1-9.2 | Gitterrinne GR54-.. | [21 empty] | 9.1-9.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 9.1-9.2 | n x 2 x 0.8 | E60
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 10.1-10.4 11.1-11.4 | Hammerfussbügelschelle Einzelverlegung und Bündelverlegung | [21 empty] | 10.1-10.4 11.1-11.4 | n x 2 x 0.8 | E30 | 10.1-10.4 11.1-11.4 | n x 2 x 0.8 | E60 | 10.1-10.2 11.1-11.2 | n x 2 x 0.8 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 12.1-12.6 13.1-13.6 | Schraubabstandschelle Einzelverlegung und Bündelverlegung | [21 empty] | 12.1-12.6 13.1-13.6 | n x 2 x 0.8 | E30 | 12.1-12.6 13.1-13.6 | n x 2 x 0.8 | E60 | 12.1-12.3 13.1-13.3 | n x 2 x 0.8 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 14.1-14.4 15.1-15.2 | Halogenfreies Kabelschutzrohr Einzel- und Bündelverlegung | [21 empty] | 14.1-14.4 15.1-15.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 14.1-14.4 15.1-15.2 | n x 2 x 0.8 | E60 | 14.1-14.4 | n x 2 x 0.8 | E90
Dätwyler | Dätwyler | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 16.1-16.4 17.1-17.2 | Kabelschutzrohr aus Aluminium Einzel- und Bündelverlegung | [21 empty] | 16.1-16.4 17.1-17.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 16.1-16.4 17.1-17.2 | n x 2 x 0.8 | E60 | 16.1-16.4 | n x 2 x 0.8 | E90
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 1.1 | Deckenmontage SHS 15 und SHS 30 (a=600 mm) (g= 3 kg/m) |  |  |  |  | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 | [16 empty] | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 1.2 | Wandmontage SHS 15 und SHS 30 (a=600 mm) (g= 3 kg/m) |  |  |  |  | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 |  | n x 1.5 - 16 mm2 | E60 | [13 empty] | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 2.1 | Wandmontage SHS 15 und SHS 30 (a=500 mm) (g= 3 kg/m)
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 2.2 | Wandmontage SHS 15 und SHS 30 (a=500 mm) (g= 3 kg/m)
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 1.1-1.4 2.1-2.4 | Kabelrinnen RS 60 Kabelrinnen RGS 60
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 5.1-5.3 | Kabelleiter KL60
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 22.1-22.3 | Leitungsschutzkanal LLK 26.030 (a<500mm) (g<0.3 kg/m) LLK 60.100 (a<500mm) (g<3.1 / 7 kg/m)
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 3 | Kabelrinnen RGS 60
Dätwyler | PUK | P-MPA-E-03-043 P-MPA-E-04-019 | 18.12.2019 09.12.2019 | 17.12.2024 08.12.2024 | 1.1-1.4 1.1-1.4 | Kabelrinne TYP RGS 60 (a< 1.5m) (b<400m) (g<20kg/m) |  |  |  | 1.1-1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.1-1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.1-1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.1-1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | PUK | P-MPA-E-03-043 P-MPA-E-04-019 | 18.12.2019 09.12.2019 | 17.12.2024 08.12.2024 | 3.1-3.2 3.1-3.2 | Gitterrinnen Typ GI 40 (a<1.5m) (b<400mm) (g<20kg/m) |  |  |  | 3.1-3.2 3.1-3.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 3.1-3.2 3.1-3.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 3.1-3.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 3.1-3.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 3.1-3.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-09-007 P-MPA-E-06-030 | 07.05.2019 27.06.2018 | 06.05.2024 26.06.2023 | 1.1 21.1 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/15 Decke und Wand (a=500 mm) (g=1.1 kg/m)
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 1.2 1.3 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/15 Decke und Wand (a=800 mm) (g=1.5 kg/m) |  |  |  | 1.2 | n x 1.5 - 4 mm2 | E30 | 1.2 | n x 1.5 - 4 mm2 | E60 |  |  |  | 1.2 1.3 | n x 4 mm2 n x 1.5-4mm2 | E30 | 1.2 1.3 | n x 4 mm2 n x 1.5-4mm2 | E60 | 1.2 1.3 | n x 4 mm2 n x 1.5-4mm2 | E90
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 2.1 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/30 Decke und Wand (a=500 mm) (g=2.5 kg/m) |  |  |  | 2.1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 | 2.1 | n x 16mm2 | E60 |  |  |  | 2.1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 | 2.1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E60 | 2.1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E90 | 2.1 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 3.1 3.3 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/70 Decke und Wand (a=800 mm) (g=6 kg/m) |  |  |  | 3.1 | n ≥ 1.5 mm2 n x 50 mm2 | E30 | 3.1 | n x 50mm2 | E60 |  |  |  | 3.1 3.3 | n ≥ 1.5 mm2 n x 50 mm2 | E30 | 3.3 | n x 50 mm2 | E90 | 3.3 | n x 50 mm2 | E90 | 3.1 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 4.1-4.3 | Kabelrinnen EKS 6
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 6.1-6.4 | Kabelleiter SL6 VS/F
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-MPA-E-03-043 | 2019-12-18 | 2024-12-17 | 18.1-18.2 | Bündelverlegung im Gitterkanal |  |  |  | 18.1-18.2 | n x 1.5-16 mm2 | E30
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-MPA-E-06-030 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | 24.1-24.4 | Gitterkanal G-Kanal | [21 empty] | 24.1-24.4 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 1.1 | Deckenmontage SHS 80 (a=800 mm) (g= 6 kg/m) |  |  |  | 1.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 1.2 | Deckenmontage SHS 80 (a=600 mm) (g= 6 kg/m) | [12 empty] | 1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1.2 | n x 2 x 0.8 | E60
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 2.1 | Wandmontage SHS 80 (a=800 mm) (g= 6 kg/m)
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 2.2 | Wandmontage SHS 80 (a=600 mm) (g= 6 kg/m) | [21 empty] | 2.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 2.2 | n x 2 x 0.8 | E60
Dätwyler | PUK | P-MPA-E06-030 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 3.1-3.2 | Kabelrinnen RGS 60 (a=<1250mm) (b=<400) (g=<20kg/m)
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-11-008 | 2017-06-06 | 2021-11-25 | 1.1 2.1 | Bündelverlegung Leitungsführungskanal Metall LKM/KF60100 Bündelverlegung Leitungsführungskanal Metall LKM/KF20030 | 1.1-1.2 | nx1.5-10mm2 | E30 | [18 empty] | 1.2, 2.1-2.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 2.1-2.2 | n x 2 x 0.8 | E60
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-12-003 P-MPA-E-18-003 | 16.03.2017 23.08.2018 | 15.03.2022 22.08.2023 | 1.1-1.2 | Kabelrinne RKSM6 |  |  |  | 1.1 - 1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.1 - 1.2 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-12-003 P-MPA-E-12-011 P-MPA-E-18-004 | 16.03.2017 17.07.2017 23.08.2018 | 15.03.2022 16.07.2022 22.08.2023 | 1.1 - 1.2 1 1 - 2 | Gitterrinne GRM55 |  |  |  | 1.1 - 1.2 1 2 | n x ≥ 1.5 mm2 n x 1.5-25mm2 n x 1.5-25 mm2 | E30 | 1.1 1 | n x ≥ 1.5 mm2 n x25mm2 | E60 | 1.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.1 1 1 | n x ≥ 1.5 mm2 n x 1.5-25 mm2 n x 1.5-25 mm2 | E30 | 1.1 1 1 | n x ≥ 1.5 mm2 n x 25 mm2 n x 1.5-25 mm2 | E60 | 1.1 1 | n x ≥ 1.5 mm2 n x 1.5 mm2 | E90 | 1.1 - 1.2 1 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-13-002 | 2018-09-03 | 2023-09-02 | 1.1 - 1.4 | Kabelrinne RKSM610 / 620 / 630 |  |  |  | 1.1 - 1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.1 - 1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.1 - 1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.1 - 1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.1 - 1.4 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | OBO | P-MPA-E-17-005 | 2018-05-28 | 2022-05-30 | 1. - 3. | Kabelklammer 2033M / 2034M / 2035M |  |  |  | 1,2,3 2 | n x 1.5 mm2 n x 2.5 mm2 | E30 | 1,3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1,3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | [9 empty] | 1,2,3 2 | 2 x 2 x 0.8 4 x 2 x 0.8 | E30 | 2 | 2 x 2 x 0.8 4 x 2 x 0.8 | E60
| OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-361-1-r1 | 2017-10-18 | 2024-01-11 |  | Wirksame Unterstützungsmassnahme ZSE Flambox - Steigzone
| OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-1 | 2017-11-15 | 2023-02-08 |  | Kabelleitern LG…VSF
| OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-2 | 2017-11-15 | 2023-02-08 |  | Kabelrinnen SKS
| OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-3 | 2017-12-14 | 2023-02-08 |  | Steigetrassen LG, SLM, SLS Wandmontage
| OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-4-r1 | 2018-05-02 | 2023-07-04 |  | Steigetrassen SLM hängende Montage
| OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-5 | 2019-03-12 | 2025-02-02 |  | Schellen ASG 732, ASL 733, 2056M
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-17-003 | 2017-03-28 | 2022-03-27 | 1.1 - 1.3 | Gitterrinne MTC mit Ausleger KTAS und Hängestiel |  |  |  | 1.1 - 1.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.1 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-18-010 | 2018-10-01 | 2023-09-30 | 1.1 - 1.2 2.1 - 2.2 | Kabelleiter KL60 mit Ausleger KTAS und Hängestiel |  |  |  | 1.1 - 1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [15 empty] | 2.1 - 2.2 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 1.1 - 2.2 | Sammelhalter SHS 80 |  |  |  | 1.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.2 , 2.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1.2 , 2.2 | n x 2 x 0.8 | E60
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-16-011 | 2016-11-15 | 2021-11-14 | 1.1-1.4 2.1-2.4 | Kabelrinne RLVC 60 |  |  |  | 2.1 - 2.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 2.1-2.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 2.1-2.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 2.1-2.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.1-1.4 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 1.1-1.2 | Bündelverlegung mit Sammelhalterung SHS 15 und SHS 30 |  |  |  | 1.1 , 1.2 | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 | 1.2 | n x 1.5 - 16 mm2 | E60 | [12 empty] | 1.1 - 1.2 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | PUK | P-MPA-E-15-012 | 2020-06-15 | 2025-06-14 | 1 | Sammelhalter SH 30 QS Wand / Decke (g=3kg/m) / (a=<600mm) | [21 empty] | 1 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | PUK | P-MPA-E-15-012 | 2020-06-15 | 2025-06-14 | 2 | Sammelhalter SH 15 QS Wand / Decke (g=1.5kg/m) / (a=<600mm) | [21 empty] | 2 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | PUK | P-MPA-E-15-019 | 2016-10-10 | 2021-10-09 | 1 | Kabelrinne Typ RG 60 - (10s bis 30s) | 1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [9 empty] | 1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1 | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | I | Kabelrinne "LANZ Kabelbahn" auf Wandausleger (a=<1500mm), (g=<10kg/m)
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | II | Kabelrinne "LANZ Kabelbahn" auf Funktionserhalt Ausleger (a=<1500mm), (g=<20kg/m) |  |  |  | II | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | II | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | II | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | II | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | II | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | II | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | II | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | III | Kabelrinne "LANZ Kabelbahn" auf Funktionserhalt Ausleger mit Abhängung an der Auslegerspitze (a=<1500mm), (g=<30kg/m) | [12 empty] | III | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | III | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | III | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | IV | Kabelleiter "LANZ Kabelpritsche" auf Funktionserhalts-Ausleger standard (a=<1500mm), (g=<20kg/m) |  |  |  | IV | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | IV | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | IV | n x 1.5 mm2 | E90 | IV | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | IV | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | IV | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | IV | n x 2 x 0.8 | E30 | IV | n x 2 x 0.8 | E60
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | V | Kabelleiter "LANZ Kabelpritsche" und Bügelschelle Typ Schnellverleger (Kabelleiter a=<1500mm), (Bügelschelle a=<600mm) (g=<20kg/m) |  |  |  | V | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | V | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | V | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | V | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | V | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | V | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | V | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | VI | Kabelleiter "LANZ Kabelpritsche" auf Wandkonsole "MULTIFIX 50x50" (a=<1500mm), (g=<20kg/m) |  |  |  | VIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | VIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | VIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | VI | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | VI | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | VI | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | VI | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | VII | Kabelleiter "LANZ Kabelpritsche" auf Wandkonsole "MULTIFIX 50x50" (Kabelleiter a=<1500mm), (Bügelschelle a=<600mm) (g=<20kg/m) | [12 empty] | VII | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | VII | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | VII | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | VII | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | VIII | "LANZ-G-Kanal" mit Hakenschiene - Deckenstütze (a=<1500mm), (g=<10kg/m) | [12 empty] | VIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | VIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | VIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | IX | "LANZ-G-Kanal" mit Hakenschiene Standard (a=<1500mm), (g=<10kg/m) |  |  |  | IX | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | IX | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | IX | n x 1.5 mm2 | E90 | IX | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | IX | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | IX | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | X | "LANZ-G-Kanal" mit Klemmplatte (a=<1500mm), (g=<10kg/m) |  |  |  | X | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | X | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | X | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | X | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | X | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | X | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | XI | "LANZ-G-Kanal" an "Mini-Hakenschiene" (a=<1500mm), (g=<10kg/m) |  |  |  | XI | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | XI | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | XI | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | XI | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | XI | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | XI | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | XII | Einzelverlegung mit "MULTIFIX Profil verzahnt 25x50" und Bündelverlegeschelle "Schnellverleger" (Verlegeabstand a=<600mm), (Bügelschelle a=<600mm) (g=<5kg/m) |  |  |  | XII | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | XII | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | XII | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | XII | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | XII | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | XII | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | XII | n x 2 x 0.8 | E30
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | XIII | Kabelleiter"LANZ Weitspann-Multibahn" auf "Funktionserhalts Ausleger standard" (a=<1500mm), (g=<30kg/m)
Dätwyler | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | XIV | Kabelleiter"LANZ Weitspann-Multibahn" mit "Schnellverleger als Steigzone" (Kabelleiter a=<1500mm), (Bügelschelle a=<600mm) (g=<30kg/m)
Angaben können Abweichen, das Einzige Dokument das Zählt ist das Prüfzeugnis. 2021.01.26_hid

## Studer Cables
[11 empty] | (N)HXH E30-E60s | [8 empty] | (N)HXH E30-E60 | [8 empty] | (N)HXH E90 | ohne und mit B2ca |  |  |  | JE-H(St)H…Bd. E30-E90
Kabel Hersteller | Tragsystem Hersteller | Prüfzeugnis | Ausstellungsdatum | Geltungsdauer bis | Verlegeart | Typ, Abstand, Gewicht | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E30 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E60 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E90 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E30 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E60 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E90 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E30 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E60 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E90 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E30 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E60 | Verlegeart | Dimension | Klassifizierung E90
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-15-011 | 2016-12-02 | 2021-12-01 | 1 | Einfachschellen Typ F Einzelverlegung Decke / Wand (a< 600mm) | [9 empty] | 1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-15-011 | 2016-12-02 | 2021-12-01 | 4.1-4.3 | Abzweig- und Verbindungsdose Typ AVS (PMO) 4.1 Grösse 100x100 4.2 Grösse 127x127 4.3 Grösse 200x200 | 4.1 -4.3 | n x < 16 mm2 | E30 | 4.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 4.3 | n x < 16 mm2 | E30 | 4.1 4.2 | n x < 6 mm2 n x < 10 mm2 | E60 |  |  |  | 4.2 | n x < 10 mm2 | E30 | 4.2 | n x < 10 mm2 | E60 | 4.2 | n x < 10 mm2 | E90 | 4.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 4.2 | n x 2 x 0.8 | E60 | 4.2 | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-15-011 | 2016-12-02 | 2021-12-01 | 2.1 - 2.2 | Einfachschellen BETAfixss ESM, GSM, S Bündelverlegung Decke / Wand (a< 800mm) (g=<2.5kg/Schelle) (a< 1200mm) (g=<2.5kg/Schelle)
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-15-011 | 2016-12-02 | 2021-12-01 | 3.1 -3.2 | Einfachschellen BETAfixss BAC Bündelverlegung und C-Profilschiene Decke / Wand (a< 800mm) (g=<2.5kg/Schelle) (a< 1200mm) (g=<2.5kg/Schelle)
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 7.1 | BETAfixss BFA E30- Abzweigdose mit Sicherungselement (bxh < 200x200 mm) | [10 empty] | n x < 16 mm2 | E30
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 8.1 | Kabelverbindung mit Warmschrumpf-Verbindungsmuffe SMH SMHC der Firma Cellpack | [10 empty] | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | [10 empty] | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 9.1-9.4 | Einzelverlegung 9.1 Einzelschellen (a < 800 mm) 9.2 Bügelschellen (a < 800 mm) 9.3 Bügelschelle mit Langwannen (a < 800 mm) 9.4 Einzelschellen (a < 1200 mm) | 9.1-9.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 9.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 9.1-9.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 9.1-9.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 9.1-9.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 9.1-9.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 9.1-9.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 9.1-9.4 | n x 2 x ≥ 0.8 | E30 | 9.1-9.4 | n x 2 x ≥ 0.8 | E60 | 9.1,9.2,9.4 | n x 2 x ≥ 0.8 | E90
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 10.1-10.4 | Bündelverlegung 10.1 Einzelschellen (a < 800 mm) (n < 3 Kabel) (g < 7.5 kg/schelle) 10.2 Bügelschellen (a < 800 mm) (n < 3 Kabel) (g < 7.5 kg/schelle) 10.3 Bügelschelle mit Langwannen (a < 800 mm) (n < 3 Kabel) (g < 7.5 kg/schelle) 10.4 Einzelschellen (a < 1200 mm) (g < 2.5 kg/schelle) | 10.1-10.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 10.1-10.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 10.1, 10.4 10.2, 10.3 | n x < 16 mm2 n x < 50 mm2 | E30 | [6 empty] | 10.1 10.2, 10.3 | n x < 16 mm2 n x < 50 mm3 | E30 | 10.1 10.2, 10.3 | n x < 16 mm2 n x < 50 mm3 | E60 | 10.1 10.2, 10.3 | n x < 16 mm2 n x < 50 mm3 | E90 | 10.1-10.3 | <32 x 2 x ≥ 0.8 | E30 | 10.1-10.3 | <32 x 2 x ≥ 0.8 | E60 | 10.1-10.3 | <32 x 2 x ≥ 0.8 | E90
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 11.1 - 11.2 | Grip Sammelhalterung 2031M 11.1 Deckenmontag (a < 800 mm) (g < 3 kg/schelle) 11.2 Wandmontage (a < 800 mm) (g < 3 kg/schelle) | 11.1 - 11.2 | n x < 16 mm2 | E30 | 11.1 - 11.2 | n x < 16 mm2 | E60
Studer Cables | Studer Cables | P-MPA-E-05-008 | 2019-02-04 | 2022-02-27 | 12.1 | BETAfixss Decken-Wandschlaufe Typ DWS 90 (a=800mm) (kg= <10kg) (bxh <105mm x 140mm) | 12.1 | n x < 16 mm2 | E30 | [6 empty] | 12.1 | n x > 16 mm2 | E30 | [6 empty] | 12.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 12.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 12.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 12.1 | n x 2 x 0.8 | E30 | 12.1 | n x 2 x 0.8 | E60
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 1.1 | Deckenmontage SHS 15 und SHS 30 (a=600 mm) (g= 3 kg/m) | 1.1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 | [25 empty] | n x 2 x 0.8 | E30 |  | n x 2 x 0.8 | E60 |  | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 1.2 | Wandmontage SHS 15 und SHS 30 (a=600 mm) (g= 3 kg/m) | 1.2 | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 | [25 empty] | n x 2 x 0.8 | E30 |  | n x 2 x 0.8 | E60 |  | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 2.1 | Wandmontage SHS 15 und SHS 30 (a=500 mm) (g= 3 kg/m)
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 2.2 | Wandmontage SHS 15 und SHS 30 (a=500 mm) (g= 3 kg/m)
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 1.1 | Deckenmontage SHS 80 (a=800 mm) (g= 6 kg/m)
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 1.2 | Deckenmontage SHS 80 (a=600 mm) (g= 6 kg/m) | [27 empty] | 1.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1.2 | n x 2 x 0.8 | E60
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 2.1 | Wandmontage SHS 80 (a=800 mm) (g= 6 kg/m)
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 2.2 | Wandmontage SHS 80 (a=600 mm) (g= 6 kg/m) | [27 empty] | 2.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 2.2 | n x 2 x 0.8 | E60
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 1.1 - 1.3 | Kabelrinnen 1.1 Deckenmontage (a< 1250mm) (b< 400mm) (g< 10kg/m) 1.2 Deckenmontage (a< 1500mm) (b< 400mm) (g< 20kg/m) 1.3 Wandmontage (a< 1500mm) (b< 400mm) (g< 20kg/m) | [10 empty] | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [7 empty] | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 |  | n x 2 x ≥ 0.8 | E30 |  | n x 2 x ≥ 0.8 | E60 |  | n x 2 x ≥ 0.8 | E90
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 6.1-6.2 | Leitungsschutzkanal Typ LLK 6.1 Deckenmontage (a< 500mm) (bxh< 60x100 mm) (g< 5kg/m) 6.2 Wandmontage (a< 500mm) (bxh< 60x100mm) (g< 5kg/m) |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | [13 empty] | n x 2 x ≥ 0.8 | E30 |  | n x 2 x ≥ 0.8 | E60
Studer Cables | Normtragkonstruktionen DIN4102-12 | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 1-5 3-4 | 1 Kabelleiterverlegung 2 Kabelrinnenverlegung 3 Einzelverlegung mit Einzelschellen oder Bügelschellen ohne Langwannen 4 Einzelverlegung mit Bügelschellen und Langwannen 5 Steigstrasse |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | n x ≥ 1.5 mm2 |  | E30 | [7 empty] | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 |  | n x 2 x ≥ 0.8 | E30 |  | n x 2 x ≥ 0.8 | E60 |  | n x 2 x ≥ 0.8 | E90
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 1.1 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/15 Decke und Wand (a=500 mm) (g=1.1 kg/m) | 1.1 | n x 1.5 - 4 mm2 | E30 | [15 empty] | 1.1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 | 1.1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E60 | 1.1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E90
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 1.2 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/15 Decke und Wand (a=800 mm) (g=1.5 kg/m) | 1.2 | n x 1.5 | E30 | [24 empty] | 1.2 | n x 2 x0.8 | E30 | 1.2 | n x 2 x0.8 | E60
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 1.3 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/15 Decke und Wand (a=500 mm) (g=1.5 kg/m)
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 2.1 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/30 Decke und Wand (a=500 mm) (g=2.5 kg/m)
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 2.2 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/30 Decke und Wand (a=800 mm) (g=3.5 kg/m)
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 2.3 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/30 Decke und Wand (a=600 mm) (g=3.0 kg/m) | [18 empty] | 2.3 | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 | 2.3 | n x 1.5 - 16 mm2 | E60 | 2.3 | n x 1.5 - 16 mm2 | E90 | 2.3 | n x 2 x0.8 | E30 | 2.3 | n x 2 x0.8 | E60
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 3.1 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/70 Decke und Wand (a=800 mm) (g=6 kg/m) | 3.1 | n x ≥ 16 mm2 | E30 | [6 empty] | 3.1 | n x >16mm2 | E30 | [6 empty] | 3.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 3.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 3.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 3.1 | n x 2 x0.8 | E30
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 3.2 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/70 Decke und Wand (a=800 mm) (g=7 kg/m)
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 3.3 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/70 Decke und Wand (a=600 mm) (g=7 kg/m)
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-09-007 | 2019-05-07 | 2024-05-06 | 3.4 | Bündelverlegung Sammelhalterung Typ 2031-M/70 Decke und Wand (a=800 mm) (g=3 kg/m) | [27 empty] | 3.4 | n x 2 x0.8 | E30 | 3.4 | n x 2 x0.8 | E60
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 3.1 -3.2 | Kabelleiter Typ SL 6 VS/F 3.1 Deckenmontage (a< 1500mm) (b< 500mm) (g< 20kg/m) 3.2 Wandmontage (a< 1500mm) (b< 500mm) (g< 20kg/m) | [10 empty] | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [16 empty] | n x 2 x ≥ 0.8 | E30
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 4.1 -4.2 | Kabelrinnen Typ EKS 6 3.1 Deckenmontage (a< 1500mm) (b< 500mm) (g< 20kg/m) 3.2 Wandmontage (a< 1500mm) (b< 500mm) (g< 20kg/m) | [10 empty] | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 |  | n x 2 x ≥ 0.8 | E30
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 5.1 -5.2 | Kabelleiter LG 6 VS/F 3.1 Deckenmontage (a< 1500mm) (b< 400mm) (g< 20kg/m) 3.2 Wandmontage (a< 1500mm) (b< 400mm) (g< 20kg/m) |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E30
Studer Cables | PUK | P-MPA-E-16-013 | 2017-08-31 | 2022-08-30 | 2.2.1 2.2.2 | Kabelrinne 1 (a=<1500mm) (g=<20kg/m) (bxh= 60 x <300 x0.75) Kabelrinne 2 (a=<1500mm) (g=<20kg/m) (bxh= 60 x <400 x0.75) | 2.2.1 2.2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 n x < 16 mm2 | E30 | [6 empty] | 2.2.1 2.2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 n x ≥ 16 mm2 | E30 | [6 empty] | 2.2.1 2.2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 2.2.1 2.2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 2.2.1 2.2.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 2.2.1 2.2.2 | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | PUK | P-MPA-E-05-030 | 2016-08-01 | 2021-07-31 | 2.1 - 2.4 | Kabelrinnen Typ RGS 60- 2.1 Deckenmontage (a< 1250mm) (b< 400mm) (g< 20kg/m) 2.2 Deckenmontage (a< 1500mm) (b< 500mm) (g< 20kg/m) 2.3 Wandmontage (a< 1250mm) (b< 400mm) (g< 20kg/m) 2.4 Wandmontage (a< 1500mm) (b< 500mm) (g< 20kg/m) | [9 empty] | 2.1-2.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 2.1-2.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 2.1-2.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 2.1-2.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 2.1-2.4 | n x 2 x ≥ 0.8 | E30 | 2.1-2.4 | n x 2 x ≥ 0.8 | E60 | 2.1-2.4 | n x 2 x ≥ 0.8 | E90
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-11-008 | 2017-06-06 | 2021-11-25 | 1.1 -1.2 2.1 | Bündelverlegung Leitungsführungskanal Metall LKM/KF60100 Bündelverlegung Leitungsführungskanal Metall LKM/KF20030 | [9 empty] | 1.1 1.2 | n x ≥ 1.5 - 10mm2 | E30 | [15 empty] | 1.1-1.2 2.1-2.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1.1-1.2 2.1-2.2 | n x 2 x 0.8 | E60 | 2.1-2.2 | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-12-003 P-MPA-E-18-003 | 16.03.2017 23.08.2018 | 15.03.2022 22.08.2023 | 1.1 1 | Kabelrinne RKSM6 | [9 empty] | 1.1 1 | n x ≥ 1.5 mm2 n x 1.5-25 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.1 1 | n x ≥ 1.5 mm2 n x 1.5-25 mm2 | E30 | 1.1 1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.1 1 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1.1 | n x 2 x 0.8 | E60 | 1.1 | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-12-003 P-MPA-E-18-004 | 16.03.2017 23.08.2018 | 15.03.2022 22.08.2023 | 1.2 1 - 2 | Gitterrinne GRM55 | 1 | n x 1.5 - 16 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.2 1 | n x ≥ 1.5 mm2 n x 16-25 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.2 1 | n x ≥ 1.5 mm2 n x 1.5-25 mm2 | E30 | 1.2 1 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 |  |  |  | 1.2 2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1.2 | n x 2 x 0.8 | E60 | 1.2 | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | OBO | P-MPA-E-13-002 | 2018-09-03 | 2023-09-02 | 1.1 - 1.4 | Kabelrinne RKSM610 / 620 / 630 | 1.1 - 1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.1 - 1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.1 - 1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.1 - 1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.1 - 1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.1 - 1.4 | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-361-1-r1 | 2017-10-18 | 2024-01-11 |  | Wirksame Unterstützungsmassnahme ZSE Flambox - Steigzone
Studer Cables | OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-1 | 2017-11-15 | 2023-02-08 |  | Kabelleitern LG…VSF
Studer Cables | OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-2 | 2017-11-15 | 2023-02-08 |  | Kabelrinnen SKS
Studer Cables | OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-3 | 2017-12-14 | 2023-02-08 |  | Steigetrassen LG, SLM, SLS Wandmontage
Studer Cables | OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-4-r1 | 2018-05-02 | 2023-07-04 |  | Steigetrassen SLM hängende Montage
Studer Cables | OBO Normtragkonstruktion DIN4102-12 | GS 3.2/17-436-5 | 2019-03-12 | 2025-02-02 |  | Schellen ASG 732, ASL 733, 2056M
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-17-003 | 2017-03-28 | 2022-03-27 | 1.1 - 1.3 | Gitterrinne MTC mit Ausleger KTAS und Hängestiel | [9 empty] | 1.1 - 1.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 1.1 - 1.3 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1.1 - 1.3 | n x 2 x 0.8 | E60 | 1.3 | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-18-010 | 2018-10-01 | 2023-09-30 | 1.1 - 1.2 2.1 - 2.2 | Kabelleiter KL60 mit Ausleger KTAS und Hängestiel | [9 empty] | 1.1 - 1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [15 empty] | 2.1 - 2.2 | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-15-002 | 2020-01-30 | 2025-01-29 | 1.1 - 2.2 | Sammelhalter SHS 80 | [27 empty] | 1.2 , 2.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1.2 , 2.2 | n x 2 x 0.8 | E60
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-16-003 | 2021-03-30 | 2026-03-29 | 1.1-1.2 | ündelverlegung mit Sammelhalterung SHS 15 und SHS 30 | [9 empty] | 1.1-1.2 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [15 empty] | 1.1-1.2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1.1-1.2 | n x 2 x 0.8 | E60 | 1.1-1.2 | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | Niedax | P-MPA-E-16-011 | 2016-11-15 | 2021-11-14 | 1.1-1.4 2.1-2.4 | Kabelrinne RLVC 60 | [9 empty] | 1.1-1.4 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | 1.2, 1.4, 2.1, 2.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | 1.2, 1.4, 2.1, 2.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | 1.2, 1.4, 2.1, 2.3 | n x ≥ 1.5 mm2 | E90 | 2.1-2.4 | n x 2 x 0.8 | E30 | 2.1-2.4 | n x 2 x 0.8 | E60 | 2.1-2.4 | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | PUK | P-MPA-E-15-012 | 2020-06-15 | 2025-06-14 | 1 | Sammelhalter SH 30 QS Wand / Decke (g=3kg/m) / (a=<600mm) | [27 empty] | 1 | n x 2 x 0.8 | E30 | 1 | n x 2 x 0.8 | E60 | 1 | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | PUK | P-MPA-E-15-012 | 2020-06-15 | 2025-06-14 | 2 | Sammelhalter SH 15 QS Wand / Decke (g=1.5kg/m) / (a=<600mm) | [27 empty] | 2 | n x 2 x 0.8 | E30 | 2 | n x 2 x 0.8 | E60 | 2 | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | PUK | P-MPA-E-15-019 | 2016-10-10 | 2021-10-09 | 1 | Kabelrinne Typ RG 60 - (10s bis 30s) | [27 empty] | 1 | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | I | Kabelrinne "LANZ Kabelbahn" auf Wandausleger (a=<1500mm), (g=<10kg/m) | I | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E30 | [24 empty] | I | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | II | Kabelrinne "LANZ Kabelbahn" auf Funktionserhalt Ausleger (a=<1500mm), (g=<20kg/m) | II | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E30 | II | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E60 | II | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E90 | II | n x >16mm2 | E30 | II | n x >16mm2 | E60 | II | n x >16mm2 | E90 | [9 empty] | II | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | III | Kabelrinne "LANZ Kabelbahn" auf Funktionserhalt Ausleger mit Abhängung an der Auslegerspitze (a=<1500mm), (g=<30kg/m)
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | IV | Kabelleiter "LANZ Kabelpritsche" auf Funktionserhalts-Ausleger standard (a=<1500mm), (g=<20kg/m) | IV | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E30 | IV | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E60 | IV | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E90 | IV | n x >16mm2 | E30 | IV | n x >16mm2 | E60 | IV | n x >16mm2 | E90 | [9 empty] | IV | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | V | Kabelleiter "LANZ Kabelpritsche" und Bügelschelle Typ Schnellverleger (Kabelleiter a=<1500mm), (Bügelschelle a=<600mm) (g=<20kg/m) | V | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E30 | V | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E60 | V | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E90 | V | n x >16mm2 | E30 | V | n x >16mm2 | E60 | V | n x >16mm2 | E90 | [9 empty] | V | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | VI | Kabelleiter "LANZ Kabelpritsche" auf Wandkonsole "MULTIFIX 50x50" (a=<1500mm), (g=<20kg/m) | [5 empty] | E60 |  |  | E90
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | VII | Kabelleiter "LANZ Kabelpritsche" auf Wandkonsole "MULTIFIX 50x50" (Kabelleiter a=<1500mm), (Bügelschelle a=<600mm) (g=<20kg/m) | VII | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E30 | VII | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E60 | VII | n x ≥ 1.5-16 mm2 | E90
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | VIII | "LANZ-G-Kanal" mit Hakenschiene - Deckenstütze (a=<1500mm), (g=<10kg/m) | VIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | VIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E60 | VIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E90
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | IX | "LANZ-G-Kanal" mit Hakenschiene Standard (a=<1500mm), (g=<10kg/m)
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | X | "LANZ-G-Kanal" mit Klemmplatte (a=<1500mm), (g=<10kg/m)
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | XI | "LANZ-G-Kanal" an "Mini-Hakenschiene" (a=<1500mm), (g=<10kg/m)
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | XII | Einzelverlegung mit "MULTIFIX Profil verzahnt 25x50" und Bündelverlegeschelle "Schnellverleger" (Verlegeabstand a=<600mm), (Bügelschelle a=<600mm) (g=<5kg/m) | [9 empty] | XII | n x >16mm2 | E30 | XII | n x >16mm2 | E60 | XII | n x >16mm2 | E90 | [9 empty] | XII | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | XIII | Kabelleiter"LANZ Weitspann-Multibahn" auf "Funktionserhalts Ausleger standard" (a=<1500mm), (g=<30kg/m) | XIII | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | XIII | n x >1.5mm2 | E30 | XIII | n x >1.5mm2 | E60 | XIII | n x >1.5mm2 | E90 | [9 empty] | XIII | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | Lanz Oensingen | P-1038 DMT DO | 2020-10-16 | 2025-10-14 | XIV | Kabelleiter"LANZ Weitspann-Multibahn" mit "Schnellverleger als Steigzone" (Kabelleiter a=<1500mm), (Bügelschelle a=<600mm) (g=<30kg/m) | XIV | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [6 empty] | XIV | n x >1.5mm2 | E30 | XIV | n x >1.5mm2 | E60 | XIV | n x >1.5mm2 | E90 | [9 empty] | XIV | n x 2 x 0.8 | E30
Studer Cables | PUK | P-MPA-E-16-013 | 2016-11-21 | 2021-11-20 | 2.2.1. | Kabelrinne 1 (a<1.5m) (g<20kg/m) grösse(60x<400x0.75) |  | n x 1.5 mm2 | E30 | [16 empty] | n x 2 x 0.8 | E30 |  | n x 2 x 0.8 | E60 |  | n x 2 x 0.8 | E90
Studer Cables | PUK | P-MPA-E-16-013 | 2016-11-21 | 2021-11-20 | 2.2.2. | Kabelrinne 2 (a<1.5m) (g<20kg/m) grösse(60x<300x0.75) |  | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [7 empty] | n x ≥ 1.5 mm2 | E30 | [7 empty] | n x 2 x 0.8 | E30 |  | n x 2 x 0.8 | E60 |  | n x 2 x 0.8 | E90
Angaben können Abweichen, das Einzige Dokument das Zählt ist das Prüfzeugnis. 2021.01.26_hid